Приложение № 5

к договору энергоснабжения

№   _____  от ___ 20____ г.

Компенсация реактивной мощности

Условия потребления и генерации реактивной энергии. Показатели качества электроэнергии

Потребитель _____________________________________________

1. Абонент обязан поддерживать на границе балансовой принадлежности электросети между Абонентом и Субабонентом напряжение с отклонением от номинального значения.

В часы максимума нагрузка электрической сети – в пределах от - 10 до + 10 % при потреблении электрической энергии за месяц и реактивной мощности;

В часы минимума нагрузка электрической сети – в пределах от - 10 до + 10 % при генерации электрической энергии за месяц и реактивной мощности;

В часы промежуточных нагрузок между часами максимума и минимума нагрузки в пределах, определяемых линейной зависимостью напряжения от нагрузки Субабонента.

2. Экономические значения потребляемой Субабонентом реактивной мощности и энергии рассчитаны Абонентом с использованием нормативного метода и соответствуют tg эн = 0,23.

| Квартал | Экономические значения |  | Технические пределы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реактивной энергии за месяц, тыс. кВар*ч | Реактивной мощности, кВар | Потребления |  | Генерации |  |
|  |  |  | Реактивной энергии за месяц, тыс. кВар *ч | Реактивной мощности, кВар | Реактивной энергии за месяц, тыс. кВар *ч | Реактивной мощности, кВар |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

3. Способы и условия контроля реактивной энергии:

Потребляемой  за месяц: по сумме расходов, зафиксированной счетчиками реактивной энергии Субабонента;

Генерируемой за месяц (при наличии у Субабонента компенсирующих устройств): по сумме показателей счетчиков Субабонента, фиксирующих генерируемую реактивную энергию.

4. При отсутствии или нарушении приборного учета реактивной энергии по вине Субабонента, а так же в случае не сообщения Субабонентом в установленный срок показаний электросчетчиков, фактические значения реактивной энергии определяются расчетным способом в соответствии с «Правилами применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую энергию за потребление и генерацию реактивной энергии», при этом:

Реактивная энергия, потребляемая из электросети, принимается равной 0,8 от потребления активной энергии в расчетном периоде;

Реактивная энергия, генерируемая в электросеть энергосистемы, определяется по формуле:

WQГ = (QK ТРАСЧ – 0,6 W) * (1-k3)

где QK – мощность компенсирующих устройств;

ТРАСЧ – продолжительность расчетного периода (720 ч.);

k3 – коэффициент заполнения графика в расчетном периоде

(1 кв – 0,75;II кв – 0,75; III кв – 0,75;IV кв – 0,75);

W – электроэнергия, потребленная в расчетном периоде.

5. Тариф на реактивную энергию:

На потребление – 8% от тарифа на активную энергию;

На генерацию – 12% от тарифа на активную энергию.

| Энергоснабжающая организация АО «ВЛ Калининград» ____________________ П.В. Гельвич м.п. |  | Потребитель _____________________________ ___________________ ______________ м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5.1

к договору энергоснабжения

№   _____  от ___ 20____ г.

Расчет экономических и технических значений реактивной мощности и энергии

Потребитель ___________________________________________

1.Исходные данные

Высшее напряжение подстанций:                                                           _________

Тангенс «фи» без компенсирующих устройств                                     _________

Продолжительность расчетного периода                                               _________

| Параметр | Значение параметра для кварталов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Среднемесячное потребление электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| Квартальное потребление электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |

2. Промежуточные результаты расчета

Тангенс «фи» экономический,

Используемый для расчета величины:

- базовый коэффициент мощности /0,4, 0,5, 0,6/

- отношение потребления активной мощности

потребителем в квартале максимальной нагрузки энергосистемы

к потреблению мощности в квартале его максимальной нагрузки

- постоянный коэффициент, учитывающий отличия стоимости электроэнергии

| Коэффициент заполнения графика активной мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономический коэффициент реактивной мощности |  |  |  |  |
| Расчетный коэффициент |  |  |  |  |

3. Квартальные значения величин, включаемых в договор

Реактивная энергия, тыс. кварч

| Экономическое значение потребления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технический предел потребления |  |  |  |  |
| Технический предел генерации |  |  |  |  |

Расчет выполнил:                                  _________________________________________

С расчетом ознакомлен:                       ________________________________________